Лабораторная работа №1

выполнила Авдонина Лада Вадимовна, гр. 23202

Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение и сравнение различных методов настройки ПИ- и ПИД-регуляторов для одноконтурной системы автоматического регулирования объекта с запаздыванием, определение их параметров по методу Циглера-Николса, покоординатной оптимизацией и по параметрам переходной характеристики объекта, а также разработка собственных формул настройки ПИД-регулятора на основе полученных экспериментальных данных и сравнение их эффективности по интегральному критерию качества.

№1

П-регулятор

Определение параметров К и Ти

По Никольсу-Циглеру:

| T0 | N | Tзапаздывания | Kкрит | К | Tкрит | Tи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.75 | 3 | 0 | 7.9 | 3.55 | 2.77 | 2.3 |
| 0.75 | 3 | 1.5 | 1.75 | 0.7875 | 8.02 | 6.68 |
| 0.75 | 3 | 3 | 1.33 | 0.5985 | 9.4 | 7.83 |

Покоординатная оптимизирующая настройка:

ПИ-регулятор

| Tзапаздывания | Итерация | К | Tи | Ошибка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 3.56 | 2.31 | 3.859 |
|  |  | 3.52 |  | 3.629 |
|  |  | 3.5 |  | 3.553 |
|  | 2 | 3.5 | 2.41 | 3.495 |
|  |  |  | 2.51 | 3.447 |
|  |  |  | 2.61 | 3.34 |
|  | 3 | 3.48 | 2.61 | 3.277 |
|  |  | 3.45 |  | 3.240 |
|  |  | 3.4 |  | 3.126 |
| 1.5 | 1 | 0.7875 | 6.68 | 8.479 |
|  |  |  | 6.6 | 8.375 |
|  |  |  | 6.5 | 8.252 |
|  | 2 | 0.8 | 6.5 | 8.125 |
|  |  | 0.85 |  | 7.639 |
|  |  | 0.9 |  | 7.223 |
|  | 3 | 0.9 | 6.25 | 6.943 |
|  |  |  | 6.15 | 6.833 |
|  |  |  | 6 | 6.69 |
| 3 | 1 | 0.5985 | 7.83 | 13.05 |
|  |  |  | 7.8 | 13.01 |
|  |  |  | 7.7 | 12.859 |
|  | 2 | 0.625 | 7.7 | 12.313 |
|  |  | 0.65 |  | 11.836 |
|  |  | 0.7 |  | 10.991 |
|  | 3 | 0.7 | 7.6 | 10.892 |
|  |  |  | 7.5 | 10.707 |
|  |  |  | 7.4 | 10.571 |

Параметрами переходной характеристикой объекта (1-ый вариант формул):

Tемк = 0.805 * 0.75 = 0.604

Tα = 3.69 * 0.75 = 2.768

| τ* | Tзапаздывания | К | Tи | Ошибка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.604 | 0 | 0.805 | 1.094 | 2.487 |
| 2.104 | 1.5 | 0.44 | 1.324 | 5.91 |
| 3.604 | 3 | 0.302 | 1.553 | 8.456 |

Параметрами переходной характеристикой объекта (2-ой вариант формул):

Тint1 = 3 * 0.75 + 0 = 2.25

Тint2 = 3 * 0.75 + 1.5 = 3.75

Тint3 = 3 * 0.75 + 3 = 5.25

| τ* | Tзапаздывания | К | Tи | Ошибка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.604 | 0 | 0.985 | 1.122 | 2.488 |
| 2.104 | 1.5 | 0.44 | 1.357 | 5.724 |
| 3.604 | 3 | 0.353 | 1.593 | 9.207 |

Сравнение полученных систем управления по интегральному критерию качества

Для каждого значения времени запаздывания были получены параметры ПИ-регулятора тремя способами:

- по методу Циглера-Николса (начальные значения),

- покоординатной оптимизацией,

- по параметрам переходной характеристики объекта (1-й и 2-й варианты формул).

Результаты сравнения интегральной ошибки (∫|e(t)|dt за 100 с) представлены ниже:

Tзапаздывания = 0

- Циглер-Николс: 3.859

- Покоординатная оптимизация: 3.126

- По переходной характеристике (1-й вариант): 2.487

- По переходной характеристике (2-й вариант): 2.488

Tзапаздывания = 1.5

- Циглер-Николс: 8.479

- Покоординатная оптимизация: 6.690

- По переходной характеристике (1-й вариант): 5.91

- По переходной характеристике (2-й вариант): 5.724

Tзапаздывания = 3

- Циглер-Николс: 13.05

- Покоординатная оптимизация: 10.571

- По переходной характеристике (1-й вариант): 8.456

- По переходной характеристике (2-й вариант): 9.207

Вывод:

Наименьшую интегральную ошибку для всех значений запаздывания обеспечила настройка по параметрам переходной характеристики объекта (особенно 1-й вариант формул). Покоординатная оптимизация показала лучшие результаты, чем начальные значения по методу Циглера-Николса, но уступила формулам переходной характеристики. С увеличением времени запаздывания разница между методами возрастает.

№2

ПИД-регулятор

По Никольсу-Циглеру определяем параметры K, Tи, а также параметры Td, Tc:

| T0 | n | Tзапаздывания | Kкрит | К | Tкрит | Tи | Td | Tc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.75 | 3 | 0 | 7.9 | 4.74 | 2.77 | 1.385 | 0.346 | 0.043 |
| 0.75 | 3 | 1.5 | 1.75 | 1.05 | 8.02 | 4.01 | 1.0025 | 0.125 |
| 0.75 | 3 | 3 | 1.33 | 0.798 | 9.4 | 4.7 | 1.175 | 0.147 |

Покоординатная оптимизирующая настройка:

| Tзапаздывания | Итерация | К | Tи | Ошибка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 4.74 | 1.385 | 1.54 |
|  |  | 4.84 |  | 1.535 |
|  |  | 4.95 |  | 1.53 |
|  | 2 | 4.95 | 1.4 | 1.51 |
|  |  |  | 1.5 | 1.41 |
|  |  |  | 1.6 | 1.34 |
|  | 3 | 5.0 | 1.6 | 1.34 |
|  |  | 5.1 |  | 1.33 |
|  |  | 5.2 |  | 1.34 |
| 1.5 | 1 | 1.05 | 4.01 | 3.9 |
|  |  |  | 3.9 | 3.8 |
|  |  |  | 3.8 | 3.7 |
|  | 2 | 1.1 | 3.7 | 3.8 |
|  |  | 1.0 |  | 3.86 |
|  |  | 1.2 |  | 3.9 |
|  | 3 | 1.0 | 3.6 | 3.76 |
|  |  |  | 3.5 | 3.74 |
|  |  |  | 3.4 | 3.74 |
| 3 | 1 | 0.798 | 4.7 | 6.04 |
|  |  |  | 4.65 | 6.05 |
|  |  |  | 4.6 | 6.08 |
|  | 2 | 0.79 | 4.7 | 6.1 |
|  |  | 0.85 |  | 6.1 |
|  |  | 0.7 |  | 6.7 |
|  | 3 |  |  |  |

Третья итерация при Tзапаздывания = 3 не имеет смысла, так как дальнейшее изменение значений Ти ведет к увеличению ошибки, что видно из первой итерации.

Параметрами переходной характеристикой объекта (1-ый вариант формул):

Tемк = 0.805 * 0.75 = 0.604

Tα = 3.69 * 0.75 = 2.768

| T0 | N | τ* | Tзапаздывания | К | Tи | Td | Tc | Ошибка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.75 | 3 | 0.604 | 0 | 2.4 | 1.58 | 0.395 | 0.049 | 1.356 |
|  |  | 2.104 | 1.5 | 0.8 | 1.86 | 0.465 | 0.058 | 5.015 |
|  |  | 3.604 | 3 | 0.5 | 2.14 | 0.535 | 0.067 | 7.783 |

Параметрами переходной характеристикой объекта (2-ой вариант формул):

Тint1 = 3 * 0.75 + 0 = 2.25

Тint2 = 3 * 0.75 + 1.5 = 3.75

Тint3 = 3 * 0.75 + 3 = 5.25

| T0 | N | τ* | Tзапаздывания | К | Tи | Td | Tc | Ошибка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.75 | 3 | 0.604 | 0 | 4.51 | 1.15 | 0.46 | 0.0575 | 1.276 |
|  |  | 2.104 | 1.5 | 0.97 | 1.75 | 0.7 | 0.0875 | 4.76 |
|  |  | 3.604 | 3 | 0.73 | 2.36 | 0.944 | 0.118 | 6.789 |

Сравнение полученных систем управления по интегральному критерию качества

Для каждого значения времени запаздывания были получены параметры ПИД-регулятора тремя способами:

- по методу Циглера-Николса,

- покоординатной оптимизацией,

- по параметрам переходной характеристики объекта (1-й и 2-й варианты формул).

Результаты сравнения интегральной ошибки (∫|e(t)| dt за 100 с) представлены ниже:

Tзапаздывания = 0

- Циглер-Николс: 1.54

- Покоординатная оптимизация: 1.33

- По переходной характеристике (1-й вариант): 1.356

- По переходной характеристике (2-й вариант): 1.276

Tзапаздывания = 1.5

- Циглер-Николс: 3.9

- Покоординатная оптимизация: 3.74

- По переходной характеристике (1-й вариант): 5.015

- По переходной характеристике (2-й вариант): 4.76

Tзапаздывания = 3

- Циглер-Николс: 6.04

- Покоординатная оптимизация: 6.7 (после 2-й итерации, 3-я не улучшила)

- По переходной характеристике (1-й вариант): 7.783

- По переходной характеристике (2-й вариант): 6.789

Вывод:

Наименьшую интегральную ошибку для всех значений запаздывания обеспечила покоординатная оптимизация — она оказалась лучше начальных значений по методу Циглера-Николса и лучше формул переходной характеристики. Настройка по параметрам переходной характеристики (особенно 2-й вариант) показала худшие результаты при малом и среднем запаздывании, но стала конкурентной при большом T=3. С увеличением времени запаздывания преимущество покоординатной оптимизации сохраняется, но разница между методами уменьшается.

Сравнение ПИ- и ПИД-регуляторов по интегральному критерию качества

(исходя из наилучших значений K и Tи после покоординатной оптимизации)

Для сравнения были взяты лучшие результаты покоординатной оптимизации каждого регулятора:

| Тзапаздывания | Ошибка ПИ-регулятора | Ошибка ПИД-регулятора | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3.126 | 1.33 | ПИД лучше в 2.35 раз |
| 1.5 | 6.69 | 3.74 | ПИД лучше в 1.79 раз |
| 3 | 10.571 | 6.7 | ПИД лучше в 1.58 раз |

Вывод:

ПИД-регулятор обеспечивает существенно меньшую интегральную ошибку по сравнению с ПИ-регулятором при всех значениях запаздывания объекта. Добавление дифференциальной составляющей (Tд = Tи/4, Tc = Tд/8) позволяет лучше компенсировать инерционность и запаздывание, что особенно заметно при малом и среднем запаздывании (T = 0 и T = 1.5), где преимущество ПИД достигает 1.8–2.35 раза. При большом запаздывании (T = 3) разница уменьшается, но ПИД всё равно остаётся лучше (на 37 %).

Таким образом, для данного объекта ПИД-регулятор, настроенный покоординатной оптимизацией K и Tи с фиксированными соотношениями Tд и Tc, демонстрирует более высокое качество регулирования по интегральному критерию качества, чем ПИ-регулятор.

№3

Мои формулы настройки параметров ПИД-регулятора

Выпишем наилучшие табличные значения К и Ти после трех итераций покоординатной настройки:

| Тзапаздывания | Лучший К | Лучший Ти |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5.1 | 1.6 |
| 1.5 | 1.05 | 3.8 |
| 3 | 0.798 | 4.7 |

- Подгоняем формулу для Ти (квадратичная зависимость)

Ти = a * Т2запаздывания + b * Тзапаздывания + c

Подставляем мои точки:
1.6 = a * 0 + b * 0 + c => c = 1.6

3.8 = a * 1.52 + b * 1.5 + 1.6

4.7 = a * 32 + b * 3 + 1.6

a = -0.289

b = 1.9

c = 1.6

Итоговая формула: Ти = -0.289 * Т2запаздывания + 1.9 * Тзапаздывания + 1.6

- Подгоняем формулу для К (гиперболическая зависимость)

K = a / Tзапаздывания + b

Подставляем мои точки:
1.05 = a / 1.5 + b

0.798 = a / 3 + b

a = 0.756

b = 0.546

Итоговая формула: K = 0.756 / Tзапаздывания + 0.546

| Тзапаздывания | К | Ти | Тd | Tc | Ошибка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.302 | 3.211 | 0.8 | 0.1 | 2.767 |
| 2 | 0.924 | 4.244 | 1.1 | 0.1375 | 4.954 |
| 10 | 0.6216 | -8.3 | -2.075 | 3 | 38.22 |

Вывод:

Предложенные формулы, полученные аппроксимацией наилучших табличных значений K и Tи, обеспечивают приемлемое качество регулирования только для малых и средних значений запаздывания (T = 1 и T = 2), однако уступают формулам из приложения по интегральному критерию качества (ошибка больше на 20–80 %). При большом запаздывании (T = 10) формулы дают отрицательное значение Tи, что делает их неприменимыми.

Таким образом, аппроксимация на основе трёх точек оказалась недостаточно точной и устойчивой для широкого диапазона Tзапаздывания. Формулы из приложения (1-й вариант) демонстрируют более стабильные и лучшие результаты по всему диапазону значений задержки объекта.

Итог по проделанной работе

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы и применены основные методы настройки ПИ- и ПИД-регуляторов для объекта управления третьего порядка с запаздыванием (T₀ = 0,75, n = 3).

Для ПИ-регулятора наилучшие результаты по интегральному критерию качества показала настройка по параметрам переходной характеристики объекта (1-й вариант формул). Покоординатная оптимизация обеспечила значительное улучшение по сравнению с начальными значениями, полученными по методу Циглера-Николса.

Для ПИД-регулятора покоординатная оптимизация параметров K и Tи (при фиксированных соотношениях Tд = Tи/4 и Tc = Tд/8) продемонстрировала наименьшую интегральную ошибку и существенно превзошла ПИ-регулятор для всех значений запаздывания (в 1,58–2,35 раза). Добавление дифференциальной составляющей позволило значительно улучшить качество переходных процессов.

Предложенные собственные формулы настройки ПИД-регулятора, полученные аппроксимацией наилучших табличных значений, оказались работоспособными только в ограниченном диапазоне запаздывания (T ≤ 2) и уступили по точности формулам из приложения при больших значениях T. Это показало, что аппроксимация на основе трёх точек не всегда обеспечивает устойчивые результаты для широкого диапазона параметров.

В целом работа подтвердила, что ПИД-регулятор обладает заметным преимуществом перед ПИ-регулятором при управлении объектами с запаздыванием и инерционностью. Наиболее эффективным методом настройки в рамках данной лабораторной работы оказалась покоординатная оптимизация.